## Инструкция
Вкладка "Расчет" предназначена для расчета заправки хладагента R410A прецизионных кондиционеров. Для прецизионных кондиционеров, имеющих несколько фреоновых контуров расчет необходимо производить для каждого фреонового контура отдельно. Во вкладках расчета необходимо заполнять только серые ячейки. Для расчета заправки системы хладагентом необходимо: 1) Из выпадающих списков выбрать: температуру конденсации хладагента*, температуру кипения хладагента*, диаметр жидкостного и газового фреонопровода. 2) Ввести значения: длины жидкостного фреонопровода; внутреннего объема испарителя**, внутреннего объема конденсатора** и внутреннего объема ресивера** Примечания: *Рекомендуется принимать температуру кипения хладагента на 15-17 ℃ ниже, чем температура воздуха на входе в кондиционер. Температура конденсации хладагента определяется рассчетным режимом работы прецизионного кондиционера (задается в программе подбора). **-см. вкладку "Справка" в данном файле. Для прецизионных кондиционеров, имеющих несколько фреоновых контуров расчет необходимо производить ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ФРЕОНОВОГО КОНТУРА. В Графы, выделенные серым цветом, вводить значение для одного контура.

## Расчет
|  |  | Длина, м | Масса R410A, кг
Температура конденсации хладагента R410A, ℃ | 50
Температура кипения R410A,℃ | 7
Диаметр жидкостного трубопровода хладагента, мм | 12,7х0,81 | 9.6372e-05 | 10 | 1.2779
Диаметр газового трубопровода хладагента, мм | 28,58х1,83 | 0.06759 | 10 | 0.6759
Внутренний объем испарителя, л | 1.9 | 0.0019 |  | 1.1259
Внутренний объем конденсатора, л | 2.5 | 0.0025 |  | 3.315
Внутренний объем ресивера, л | 7.1 | 0.0071 |  | 1.2942
Итого заправка хладагента, кг |  |  |  | 7.6889
Необходимый объем ресивера для слива избытка хладагента летом ( с учетом заполнения не более 80%), л |  |  |  | 5.3071
Расчет корректен
диаметр трубы х Толщина стенки, мм |  | 12,7х0,81 | 15,88х1,02 | 22,22х1,4 | 28,58х1,83 | 34,92х2,03 | 41,28х2,41 | 19,05х1,14 | 9,52х0,81
Заправка одного метра трубы, кг |  | 0.087833 | 0.13707 | 0.26982 | 0.4443 | 0.68135 | 0.95107 | 0.20121 | 0.044651
Внутренний объем 1 м трубы, м куб |  | 9.6372e-05 | 0.0001504 | 0.00029605 | 0.00048749 | 0.00074759 | 0.0010435 | 0.00022077 | 4.8992e-05
|  | 12,7х0,81 | 15,88х1,02 | 22,22х1,4 | 28,58х1,83 | 34,92х2,03 | 41,28х2,41 | 19,05х1,14 | 9,52х0,81
|  | 0.013362 | 0.020852 | 0.041048 | 0.06759 | 0.10365 | 0.14468 | 0.030609 | 0.0067927
Коэффициенты корректировки по плотности |  | 9.6372e-05 | 0.0001504 | 0.00029605 | 0.00048749 | 0.00074759 | 0.0010435 | 0.00022077 | 4.8992e-05
Плотность в состоянии насыщения( конденсация) |  | жидкость
температура конденсации |  | 978.9 | пар
40 |  | 946.8 | 102.585
45 |  | 911.4 | 119.085
50 |  | 871.5 | 138.65
55 |  | 824.7 | 162.25
60 |  |  | 191.757
Плотность в состоянии насыщения( кипение) |  | жидкость
температура конденсации |  | 1168.3 | пар
2 |  | 1159.8 | 32.67
4 |  | 1155.5 | 34.82
5 |  | 1146.9 | 35.93
7 |  | 1142.5 | 38.25
8 |  | 1133.7 | 39.46
10 |  |  | 41.98
40
Температура конденсации |  | 1.0741 | 45 | 50 | 55 | 60
K1 | 1 | 1.0741 | 1.0388 | 1 | 0.95622 | 0.90487
K2 | 1 | 0.73988 | 0.85889 | 1 | 1.1702 | 1.383
2
Температура кипения |  | 1.0187 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10
K3 | 1 | 1.0187 | 1.0112 | 1.0075 | 1 | 0.99616 | 0.98849
K4 | 1 | 0.85412 | 0.91033 | 0.93935 | 1 | 1.0316 | 1.0975

## Справка
Внутренние объемы испарителей, л
LSP-BXK…. | AS08 1E AS091E | A012 1E A014 1E | Bs017 1E | B018 1E B020 1E B022 1E B024 1E | C029 1E C032 1E | D035 2E D039 2E D043 2E | E051 2E E058 2E | F061 2E
Внутренний объем испарителя, л | 1.9 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 6.8 | 6,1 х 2 | 8 х 2 | 9,85 х 2
Внутренние объемы конденсаторов, л
LUE-CTK.E | 0040D | 0050D | 0080D | 0100D | 0120D | 0150D | 0180D | 0220D | 0300D | 0350D | 0400D | 0450D
Внутренний объем стандартного конденсатора (ST), л | 2.5 | 3.9 | 6.2 | 8.1 | 8.3 | 11.1 | 11.9 | 15.6 | 22.7 | 30.3 | 31.8 | 28.4
Внутренний объем низкошумного конденсатора (LN), л | 2.5 | 3.9 | 6.2 | 8.1 | 8.3 | 11.1 | 11.9 | 15.6 | 22.7 | 30.3 | 31.8 | 28.4
Внутренние объемы ресиверов, л
LSP-BXK…. | AS08 1E AS091E A012 1E A014 1E Bs017 1E | B018 1E B020 1E | B022 1E B024 1E C029 1E C032 1E | D035 2E D039 2E D043 2E | E051 2E E058 2E F061 2E
Внутренний объем ресивера*, л | 7.1 | 11 | 17 | 11 х 2 | 17 х 2